MCPX - Manuale

ECA DI BELARDI ROBERTO
VIA DEI CRISPOLTI 91-93 – 00159 ROMA (RM) – ITALIA
Tel. 0643535861 Fax 0643568672 email: ecaquadri@tiscali.it

# Note generali
MCPX è un quadro di manovra per ascensori.
Il suo utilizzo è volto a personale qualificato al fine di evitare che una installazione non corretta possa danneggiare il quadro di manovra stesso e/o chi lo utilizza.
MCPX fornisce una protezione verso i contatti diretti attraverso un armadio metallico con grado di protezione minimo IP20 e usando apparecchiature che impediscono il contatto con le parti a tensioni pericolose. Per quanto riguarda la protezione verso i contatti indiretti, questa va realizzata tramite interruttori magnetotermici e differenziali coordinati con l'impianto di terra e sono a carico del committente.
# Indicazioni
Di seguito si riportano delle indicazioni importanti da seguire.
## Installazione
MCPX va installato in un luogo chiuso e l'installazione deve essere fissa. Il luogo di installazione deve avere una altitudine inferiore a 2000m e una temperatura non superiore ai 40°C.
## Collegamenti
É necessario effettuare il collegamento a terra di MCPX prima di dare tensione.
La morsettiera di MCPX è composta da morsetti di collegamento per circuiti di controllo e segnalazione e potenza.
Per i circuiti di controllo e segnalazione, che sono:
- morsetti circuito manovra
- morsetti circuito freno
- morsetti circuito pattino
- morsetti circuito porte
la sezione minima dei cavi per il collegamento di tali circuiti è 1mmq e la tipologia N07V-K.
Per il circuiti di potenza, che è:
- circuito motore
la sezione minima dei cavi per il collegamento di tali circuiti è 4mmq e la tipologia N07V-K.
# Caratteristiche
Di seguito si riportano le caratteristiche di MCPX, suddivise in caratteristiche generali (cioè in comune a tutti i quadri) e specifiche delle varie configurazioni.
## Caratteristiche generali
Tensione nominale	380/400Vac Trifase
Tensione nominale di impiego	- circuito manovra: 48Vdc / - circuito segnalazioni: 12-24 Vdc / - circuito freno: 0 -140 Vac Monofase / - circuito pattino: 0 -140 Vac Monofase / - circuito porte: 0-125 Vac trifase / 0 - 60 Vdc / - circuito motore: 220 - 380 Vac Trifase
Tensione nominale di isolamento	1,89 KVAC - 0,5 KVAC
Tensione nominale di tenuta a impulso	2KV
Corrente nominale di un circuito	- circuito manovra: 0.6A / - circuito segnalazioni: 0.6A / - circuito freno: 2A / - circuito pattino: 2A / - circuito porte: 0.6A -2A / - circuito motore: vedi tabella configurazioni
Frequenza nominale	50Hz
Grado di inquinamento	3
Grado di protezione	IP20
Classificazione elettromagnetica	Classe B
Dispositivi di protezione dal cortocircuito	- circuito manovra: valvola magnetotermica 230/400Vac 10kA 230/410V / - circuito segnalazioni: fusibile In 1A, / - circuito freno: fusibile In 4A, / - circuito pattino: fusibile In 4A, / - circuito porte: fusibili In 1A - 4A / - circuito rete alimentazione: fusibili In 1A / tempo intervento fusibili / 1,5xIn 2,1xIn 4xIn 10xIn / > 1 h < 30 min < 300 ms < 20 ms
Temperatura dell'aria per installazioni all'interno	Massimo 40°C
Umidità per installazioni all'interno	50% a 40°C 90% a 20°C
Altitudine massima luogo di installazione	2000m

## Configurazioni
MCPX_S10
Corrente nominale	10A
Corrente nominale di un circuito	- circuito motore: 10A

MCPX_S15
Corrente nominale	15A
Corrente nominale di un circuito	- circuito motore: 15A

MCPX_S20

Corrente nominale	20A
Corrente nominale di un circuito	- circuito motore: 20A

MCPX_S30
Corrente nominale	30A
Corrente nominale di un circuito	- circuito motore: 30A

MCPX_S40
Corrente nominale	40A
Corrente nominale di un circuito	- circuito motore: 40A

MCPX_S50
Corrente nominale	50A
Corrente nominale di un circuito	- circuito motore: 50A

## Dimensioni e peso
Le dimensioni e il peso di MCPX variano in base ai vari tipi di configurazione.
MCPX_S10	Armadio: / altezza 80cm / larghezza 60cm / profondità 25cm / Peso: 50kg
MCPX_S15	Armadio: / altezza 80cm / larghezza 60cm / profondità 25cm / Peso: 50kg
MCPX_S20	Armadio: / altezza 90cm / larghezza 60cm / profondità 30cm / Peso: 55kg
MCPX_S30	Armadio: / altezza 90cm / larghezza 60cm / profondità 30cm / Peso: 60kg
MCPX_S40	Armadio: / altezza 100cm / larghezza 60cm / profondità 30cm / Peso: 62kg
MCPX_S50	Armadio: / altezza 120cm / larghezza 60cm / profondità 30cm / Peso: 70kg

### Indicazioni per il trasporto