MCPX - Manuale

# Note generali

# Indicazioni

# Caratteristiche
Di seguito si riportano le caratteristiche di MCPX, suddivise in caratteristiche generali (cioè in comune a tutti i quadri) e specifiche delle varie configurazioni.
## Caratteristiche generali
Tensione nominale	380/400Vac Trifase
Tensione nominale di impego	- circuito manovra: 48Vdc / - circuito segnalazioni: 12-24 Vdc / - circuito freno: 0 -140 Vac Monofase / - circuito pattino: 0 -140 Vac Monofase / - circuito porte: 0-125 Vac trifase / 0 - 60 Vdc / - circuito motore: 220 - 380 Vac Trifase
Tensione nominale di isolamento	1,89 KVAC - 0,5 KVAC
Tensione nominale di tenuta a impulso	2KV
Corrente nominale di un circuito	- circuito manovra: 1A / - circuito segnalazioni: 1A / - circuito freno: 2A / - circuito pattino: 2A / - circuito porte: 1A / - circuito motore: vedi tabella configurazioni
Frequenza nominale	50Hz
Grado di inquinamento	3
Grado di protezione	IP20
Classificazione elettromagnetica	Classe B
Dispositivi di protezione dal cortocircuito	- circuito manovra: valvola magnetotermica 230/400Vac 10kA 230/41V / - circuito segnalazioni: fusibile 1A / - circuito freno: fusibile 4A / - circuito pattino: fusibile 4A / - circuito porte: fusibili 1A / - circuito rete alimentazione: fusibili 1A
Temperatura dell'aria per installazioni all'interno	Massimo 40°C
Umidità per installazioni all'interno	50% a 40°C 90% a 20°C
Altitudine massima luogo di installazione	2000m

## Configurazioni
MCPX_S10
Corrente nominale	14A
Corrente nominale di un circuito	- curcuito motore: 10A
Corrente nominale ammissibile di picco	25A

MCPX_S15
Corrente nominale	19A
Corrente nominale di un circuito	- curcuito motore: 15A
Corrente nominale ammissibile di picco	32A

MCPX_S20
Corrente nominale	24A
Corrente nominale di un circuito	- curcuito motore: 20A
Corrente nominale ammissibile di picco	40A

MCPX_S30
Corrente nominale	34A
Corrente nominale di un circuito	- curcuito motore: 30A
Corrente nominale ammissibile di picco	55A

MCPX_S40
Corrente nominale	44A
Corrente nominale di un circuito	- curcuito motore: 40A
Corrente nominale ammissibile di picco	70A

MCPX_S50
Corrente nominale	54A
Corrente nominale di un circuito	- curcuito motore: 50A
Corrente nominale ammissibile di picco	85A